## Опросный лист на КСО-298НН
| Опросный лист для заказа КСО-298НН |  |  |  | Лист 1 | [8 empty] | Опросный лист для заказа КСО-298НН |  |  |  | Лист 2 | [8 empty] | Опросный лист для заказа КСО-298НН |  |  |  | Лист 3
Запрашиваемые данные |  |  | Ответы | [9 empty] | Запрашиваемые данные |  |  | Ответы | [9 empty] | Запрашиваемые данные |  |  | Ответы
1 | Номер камеры в РУ |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | Номер камеры в РУ |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 1 | Номер камеры в РУ |  | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
2 | Номинальное напряжение, кВ | 6 кВ | Запрашиваемые данные 1: 2 | Номинальное напряжение, кВ | 6 кВ | [10 empty] | 2 | Номинальное напряжение, кВ | 6 кВ
3 | Номинальный ток сборных шин, А | 1000 А | Запрашиваемые данные 1: 3 | Номинальный ток сборных шин, А | 1000 А | [10 empty] | 3 | Номинальный ток сборных шин, А | 1000 А
4 | Род тока вспомогательных цепей | переменный 220В | Запрашиваемые данные 1: 4 | Род тока вспомогательных цепей | переменный 220В | [10 empty] | 4 | Род тока вспомогательных цепей | переменный 220В
5 | Схема главных цепей |  | Запрашиваемые данные 1: 5 | Схема главных цепей | [11 empty] | 5 | Схема главных цепей
6 | Назначение камеры |  | Запрашиваемые данные 1: 6 | Назначение камеры | [11 empty] | 6 | Назначение камеры
7 | Номер схемы главных цепей | Обозначение | Запрашиваемые данные 1: 7 | Номер схемы главных цепей | Обозначение | [10 empty] | 7 | Номер схемы главных цепей | Обозначение
8 |  | Модификация | Запрашиваемые данные 1: 8 |  | Модификация | [10 empty] | 8 |  | Модификация
9 | Номер схемы вспомогательных цепей |  | Запрашиваемые данные 1: 9 | Номер схемы вспомогательных цепей | [11 empty] | 9 | Номер схемы вспомогательных цепей
10 | Выключатель | ISM 15 | Запрашиваемые данные 1: 10 | Выключатель | ISM 15 | [10 empty] | 10 | Выключатель | ISM 15
11 |  | Модуль управления TER | Запрашиваемые данные 1: 11 |  | Модуль управления TER | [10 empty] | 11 |  | Модуль управления TER
12 | Трансформатор тока | Класс точности | Запрашиваемые данные 1: 12 | Трансформатор тока | Класс точности | [10 empty] | 12 | Трансформатор тока | Класс точности
13 |  | Коэфф. трансформации | Запрашиваемые данные 1: 13 |  | Коэфф. трансформации | [10 empty] | 13 |  | Коэфф. трансформации
14 |  | Колличество | Запрашиваемые данные 1: 14 |  | Колличество | [10 empty] | 14 |  | Колличество
15 | Трансформатор напряжения, тип, коэфф. трансформации |  | Запрашиваемые данные 1: 15 | Трансформатор напряжения, тип, коэфф. трансформации | [11 empty] | 15 | Трансформатор напряжения, тип, коэфф. трансформации
16 | ТСН, тип, мощность, напряжения ВН/НН |  | Запрашиваемые данные 1: 16 | ТСН, тип, мощность, напряжения ВН/НН | [11 empty] | 16 | ТСН, тип, мощность, напряжения ВН/НН
17 | Шинный разъединитель |  | Запрашиваемые данные 1: 17 | Шинный разъединитель | [11 empty] | 17 | Шинный разъединитель
18 | Линейный разъединитель |  | Запрашиваемые данные 1: 18 | Линейный разъединитель | [11 empty] | 18 | Линейный разъединитель
19 | Предохранитель, тип, ток плавкой вставки |  | Запрашиваемые данные 1: 19 | Предохранитель, тип, ток плавкой вставки | [11 empty] | 19 | Предохранитель, тип, ток плавкой вставки
20 | ТТ нулевой последовательности, тип, количество |  | Запрашиваемые данные 1: 20 | ТТ нулевой последовательности, тип, количество | [11 empty] | 20 | ТТ нулевой последовательности, тип, количество
21 | Ограничители перенапряжений, тип |  | Запрашиваемые данные 1: 21 | Ограничители перенапряжений, тип | [11 empty] | 21 | Ограничители перенапряжений, тип
22 | Элементы электромагнитной блокировки | LOVATO KB B2 | Запрашиваемые данные 1: 22 | Элементы электромагнитной блокировки | LOVATO KB B2 | [10 empty] | 22 | Элементы электромагнитной блокировки | LOVATO KB B2
23 |  | ЗБ-1М | Запрашиваемые данные 1: 23 |  | ЗБ-1М | [10 empty] | 23 |  | ЗБ-1М
24 | Наличие коммерческого учета |  | Запрашиваемые данные 1: 24 | Наличие коммерческого учета | [11 empty] | 24 | Наличие коммерческого учета
25 | Тип счетчиков |  | Запрашиваемые данные 1: 25 | Тип счетчиков | [11 empty] | 25 | Тип счетчиков
26 | Обогрев счетчиков |  | Запрашиваемые данные 1: 26 | Обогрев счетчиков | [11 empty] | 26 | Обогрев счетчиков
27 | Электромеханические реле, требующие уточнения | ТО | Запрашиваемые данные 1: 27 | Электромеханические реле, требующие уточнения | ТО | [10 empty] | 27 | Электромеханические реле, требующие уточнения | ТО
28 |  | МТЗ | Запрашиваемые данные 1: 28 |  | МТЗ | [10 empty] | 28 |  | МТЗ
29 |  | Перегрузка | Запрашиваемые данные 1: 29 |  | Перегрузка | [10 empty] | 29 |  | Перегрузка
30 |  | ЗЗН | Запрашиваемые данные 1: 30 |  | ЗЗН | [10 empty] | 30 |  | ЗЗН
31 | Микропроцессорные реле защиты | Тип | Запрашиваемые данные 1: 31 | Микропроцессорные реле защиты | Тип | [10 empty] | 31 | Микропроцессорные реле защиты | Тип
32 |  | Функции защит в кодах ANSI | Запрашиваемые данные 1: 32 |  | Функции защит в кодах ANSI | [10 empty] | 32 |  | Функции защит в кодах ANSI
33 | Измерительные преобразователи |  | Запрашиваемые данные 1: 33 | Измерительные преобразователи | [11 empty] | 33 | Измерительные преобразователи
34 | Марка и сечение кабелей |  | Запрашиваемые данные 1: 34 | Марка и сечение кабелей | [11 empty] | 34 | Марка и сечение кабелей
35 | Количество кабелей |  | Запрашиваемые данные 1: 35 | Количество кабелей | [11 empty] | 35 | Количество кабелей
36 | Телемеханика |  | Запрашиваемые данные 1: 36 | Телемеханика | [11 empty] | 36 | Телемеханика
37 | Наличие обогрева в камере |  | Запрашиваемые данные 1: 37 | Наличие обогрева в камере | [11 empty] | 37 | Наличие обогрева в камере
38 | Ёмкостные делители и индикатор напряжения |  | Запрашиваемые данные 1: 38 | Ёмкостные делители и индикатор напряжения | [11 empty] | 38 | Ёмкостные делители и индикатор напряжения
39 | Дуговая защита |  | Запрашиваемые данные 1: 39 | Дуговая защита | [11 empty] | 39 | Дуговая защита
В комплект поставки включить: |  |  | Ответы 1: Кол-во:; Ответы 2: Наименование объекта; Запрашиваемые данные 1: Дополнительные требования: | [12 empty] | Дополнительные требования:
1 | Торцевая панель | [24 empty] | 1 | bar: Ответы 2 to Ответы 4; Запрашиваемые данные 1
2 | Экран сборных шин левый |  | Ответы 2: Наименование заказчика и его адрес; Запрашиваемые данные 1: 2 | [12 empty] | 2
3 | Экран сборных шин правый |  | Запрашиваемые данные 1: 3 | [12 empty] | 3
4 | Шинный мост (растояние между фасадами ??? мм) |  | Ответы 2: Проектная организация и ее адрес; Запрашиваемые данные 1: 4 | [12 empty] | 4
5 | Шинный мост с разъдинителями (растояние между фасадами ??? мм) |  | Запрашиваемые данные 1: 5 | [12 empty] | 5
6 | Шкаф собственных нужд |  | Запрашиваемые данные 1: 6 | [12 empty] | 6
7 | Шкаф собственных нужд и центральной сигнализации
| Справочный материал | [12 empty] | Справочный материал | [12 empty] | Справочный материал
| Пример заполнения |  | Ответы 3: Лист 1
Запрашиваемые данные |  |  | Ответы 1: Ответы
1 | Номер камеры в РУ |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
2 | Номинальное напряжение, кВ | 6 кВ
3 | Номинальный ток сборных шин, А | 1000 А
4 | Род тока вспомогательных цепей | переменный 220В
5 | Схема главных цепей
6 | Назначение камеры |  | Линия | ТН+ЗСШ | ТСН | Ввод+ТСН | СВ | СР+ПСН+ЦС | Ввод+ТСН | ТСН | ТН+ЗСШ | Линия
7 | Номер схемы главных цепей | Обозначение | 7.1ВВ-600 | 13-400ТН | 15-400ТСН | 6.2ВВ-1000 | 5ВВ-1000 | 28.3А-1000 | 6.2ВВ-1000 | 15-400ТСН | 13-400ТН | 7.1ВВ-600
8 |  | Модификация | bar: Ответы 1 to Ответы 10
9 | Номер схемы вспомогательных цепей
10 | Выключатель | ISM 15 | Ответы 1: LD_1 (48); Ответы 4: LD_1 (48); Ответы 5: LD_1 (48); Ответы 7: LD_1 (48); Ответы 10: LD_1 (48)
11 |  | Модуль управления TER | Ответы 1: СМ_16_1; Ответы 4: СМ_16_2; Ответы 5: СМ_16_2; Ответы 7: СМ_16_2; Ответы 10: СМ_16_1
12 | Трансформатор тока | Класс точности | Ответы 1: 0,5/10Р; Ответы 4: 0,5S/10Р; Ответы 5: 0,5/10Р; Ответы 7: 0,5S/10Р; Ответы 10: 0,5/10Р
13 |  | Коэфф. трансформации | Ответы 1: 300/5; Ответы 4: 600/5; Ответы 5: 600/5; Ответы 7: 600/5; Ответы 10: 300/5
14 |  | Колличество | Ответы 1: 3 шт.; Ответы 4: 3 шт.; Ответы 5: 3 шт.; Ответы 7: 3 шт.; Ответы 10: 3 шт.
15 | Трансформатор напряжения, тип, коэфф. трансформации |  | Ответы 2: 3хЗНОЛ.06 6кВ; Ответы 9: 3хЗНОЛ.06 6кВ
16 | ТСН, тип, мощность, напряжения ВН/НН |  | Ответы 3: ТЛС-40 6кВ; Ответы 4: ОЛСП-1,25 6кВ; Ответы 7: ОЛСП-1,25 6кВ; Ответы 8: ТЛС-40 6кВ
17 | Шинный разъединитель |  | РВФЗ-10/630 | РВФЗ-10/630 | РВФЗ-10/630 | РВФЗ-10/1000 | РВФЗ-10/1000 |  | РВФЗ-10/1000 | РВФЗ-10/630 | РВФЗ-10/630 | РВФЗ-10/630
18 | Линейный разъединитель |  | РВЗ-10/630 | ЗР-10/630 |  | РВЗ-10/1000 |  | РВЗ-10/1000 | РВЗ-10/1000 |  | ЗР-10/630 | РВЗ-10/630
19 | Предохранитель, тип, ток плавкой вставки |  | Ответы 2: ПКН001-10 У3; Ответы 3: ПКТ-101-6-8-40 У3; Ответы 8: ПКТ-101-6-8-40 У3; Ответы 9: ПКН001-10 У3
20 | ТТ нулевой последовательности, тип, количество |  | Ответы 1: ТЗЛМ-1, 1 шт.; Ответы 10: ТЗЛМ-1, 1 шт.
21 | Ограничители перенапряжений, тип |  | РТ/TEL 6/6,9 | РТ/TEL 6/6,9 |  | РТ/TEL 6/6,9 |  |  | РТ/TEL 6/6,9 |  | РТ/TEL 6/6,9 | РТ/TEL 6/6,9
22 | Элементы электромагнитной блокировки | LOVATO KB B2 |  | 1 шт. |  | 1 шт. | 1 шт. | 2 шт. | 1 шт. |  | 1 шт.
23 |  | ЗБ-1М | Ответы 2: 1 шт.; Ответы 6: 1 шт.; Ответы 9: 1 шт.
24 | Наличие коммерческого учета | bar: Ответы 2; Ответы 4; Ответы 7; Ответы 9
25 | Тип счетчиков |  | Ответы 4: 1 шт.; Ответы 7: 1 шт.
26 | Обогрев счетчиков
27 | Электромеханические реле, требующие уточнения | ТО
28 |  | МТЗ
29 |  | Перегрузка
30 |  | ЗЗН | [14 empty] | 1ВВ-1000 | [12 empty] | 1ВВ-1000
31 | Микропроцессорные реле защиты | Тип | Ответы 1: БМРЗ-101-2-Д-КЛ-01, КБП-301; Ответы 4: БМРЗ-103-2-Д-СВ-01, КБП-301; Ответы 5: БМРЗ-103-2-Д-ВВ-01, КБП-301; Ответы 7: БМРЗ-103-2-Д-СВ-01, КБП-301; Ответы 10: БМРЗ-101-2-Д-КЛ-01, КБП-301
32 |  | Функции защит в кодах ANSI | Ответы 1: 50/51; Ответы 4: 50/51; Ответы 5: 50/51; Ответы 7: 50/51; Ответы 10: 50/51
33 | Измерительные преобразователи
34 | Марка и сечение кабелей
35 | Количество кабелей | bar: Ответы 1; Ответы 4; Ответы 7; Ответы 10
36 | Телемеханика | bar: Ответы 1 to Ответы 2; Ответы 4 to Ответы 5; Ответы 7; Ответы 9 to Ответы 10
37 | Наличие обогрева в камере | bar: Ответы 1; Ответы 4 to Ответы 5; Ответы 7; Ответы 10
38 | Ёмкостные делители и индикатор напряжения
39 | Дуговая защита
В комплект поставки включить: |  |  | Ответы 1: Кол-во:; Ответы 2: Наименование объекта
1 | Торцевая панель |  | Ответы 1: 1шт.
2 | Экран сборных шин левый |  | Ответы 1: 1шт.; Ответы 2: Наименование заказчика и его адрес
3 | Экран сборных шин правый |  | Ответы 1: 1шт.
4 | Шинный мост (растояние между фасадами ??? мм) |  | Ответы 2: Проектная организация и ее адрес
5 | Шинный мост с разъдинителями (растояние между фасадами ??? мм) | bar: Ответы 2 to Ответы 4

## План расположения камер
План расположения камер КСО-298НН
| Модификация 2 | Модификация 1
КСО 298 НН
ТН2+ЗСШ2
1
1000
1100
1100
КСО 298 НН
ТН1+ЗСШ1
1
1000
КСО 298 НН
Ввод 1
2
1000
КСО 298 НН
Ввод 2
2
1000
КСО 298 НН
Линия
3
750
КСО 298 НН
ТСН 1
4
750
КСО 298 НН
Линия
3
750
КСО 298 НН
ТСН 2
4
750
600
КСО 298 НН
ЗСШ 2
5
600
16Ш
200
КСО 298 НН
ЗСШ 2
5
200
16Ш

## Справочный материал
С е т к а с х е м КСО-298НН
номер схемы | 1ВВ-1000 | 1.1ВВ-1000 | 2ВВ-1000 | 2.1ВВ-1000 | 3ВВ-1000 | 3.1ВВ-1000 | 4ВВ-1000 | 4.1ВВ-1000 | 5ВВ-1000 | 6ВВ-1000 | 6.1ВВ-1000 | 6.2ВВ-1000 | 6.3ВВ-1000 | 7ВВ-1000 | 7.1ВВ-1000 | 7.2ВВ-1000 | 7.3ВВ-1000 | 8ВВ-1000 | 8.1ВВ-1000 | 8.2ВВ-1000 | 8.3ВВ-1000
| 1ВВ-600 | 1.1ВВ-600 | 2ВВ-600 | 2.1ВВ-600 | 3ВВ-600 | 3.1ВВ-600 | 4ВВ-600 | 4.1ВВ-600 | 5ВВ-600 | 6ВВ-600 | 6.1ВВ-600 | 6.2ВВ-600 | 6.3ВВ-600 | 7ВВ-600 | 7.1ВВ-600 | 7.2ВВ-600 | 7.3ВВ-600 | 8ВВ-600 | 8.1ВВ-600 | 8.2ВВ-600 | 8.3ВВ-600
Для КСО-298НН | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да
Схема первичных соединений
Назначение камер | отходящая линия | отходящая линия | отходящая линия | отходящая линия | Шинный ввод | Шинный ввод | Секционный выключатель | Секционный выключатель | Секционный выключатель | Ввод с отбором на СН, ТН (ТСН -1,25) | Ввод с отбором на СН, ТН (ТСН -1,25) | Ввод с отбором на СН, ТН (ТСН -1,25) | Ввод с отбором на СН, ТН (ТСН -1,25) | Ввод, отходящая линия | Ввод, отходящая линия | Ввод, отходящая линия с боковым переходом | Ввод, отходящая линия с выводом назад | Ввод, отходящая линия | Ввод, отходящая линия | Ввод, отходящая линия с боковым переходом | Ввод, отходящая линия с выводом назад
номер схемы | 9-400 | 10-400 | 11-400 | 12-1000ТН | 12.1-1000ТН | 12.2-1000ТН | 12.3-1000ТН | 13-400ТН | 14-400ТН | 14.1-400ТН | 15-400ТСН | 16-400ТСН | 16Ш | 22-1000 | 22.1-1000 | 23-1000 | 24-1000 | 24.2-1000 | 24.3-1000 | 24.4-1000
|  |  |  | 12-600ТН | 12.1-600ТН | 12.2-600ТН | 12.3-600ТН | [6 empty] | 22-600 | 22.1-600 | 23-600 | 24-600 | 24.2-600 | 24.3-600 | 24.4-600
Для КСО-298НН | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да
Схема первичных соединений
Назначение камер | отходящая линия | отходящая линия ВНА | отходящая линия ВНА с ТТ | ТН с кабельной сборкой | СР+ТН с боковым переходом | ТН с боковым переходом | ТН+ЗСШ с кабельной сборкой | ТН с заземлением сборных шин | Трансформатор напряжения | ТН+ТСН | ТСН | ТСН до ввода | Привода шинного моста | Кабельная сборка | Кабельная сборка | Кабельная сборка | Секционный разъединитель | Секционный разъединитель с ЗСШ | Секционный разъединитель с ЗСШ | Секционный разъединитель с ЗСШ
номер схемы | 25-1000ТН | 28А | 28.1А-1000 | 28.2А-1000 | 28.3А-1000 | 28.4А-1000 | 28.5А-1000 | 28.6А | 28.7А-1000 | 28.8А-1000 | 28.9А-1000 | 31-400П | 32-400Л | 31.1-400П | 31.1-400Л
| 25-600ТН |  | 28.1А-600 | 28.2А-600 | 28.3А-600 | 28.4А-600 | 28.5А-600 |  | 28.7А-600 | 28.8А-600 | 28.9А-600 |  |  | (правый) | (левый)
Для КСО-298НН | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да
Схема первичных соединений | [15 empty] | Фальш панель (200, 250мм) | Фальш панель (300, 350мм)
Назначение камер | СР+ТН+ЗСШ | Панель собственных нужд+ЦС | Панель СН+ЦС с задним переходом | Панель СН с кабельной сборкой | Панель СН с боковым переходом | Панель СН с боковым переходом | Панель СН с задним переходом | Панель СН с заземлителем сборных шин | Заземлитель сборных шин | Заземлитель сборных шин | Заземлитель сборных шин с приводами ШМ | Заземлитель сборных шин | Заземлитель сборных шин | Заземлитель сборных шин с приводами ШМ | Заземлитель сборных шин с приводами ШМ
Технические характиристики
Таблица функций защиты в кодах ANSI
Наименование функции защиты |  |  |  |  | Код ANSI
Токовая отсечка (ТО) |  |  |  |  | 50
Максимальная токовая защита (МТЗ) в фазах |  |  |  |  | 51
ТО на землю |  |  |  |  | 50N
МТЗ на землю |  |  |  |  | 51N
Селективная защита от замыкания на землю по высшим гармоникам |  |  |  |  | 64N
МТЗ с пуском по напряжению |  |  |  |  | 51V
Направленная МТЗ в фазах |  |  |  |  | 67
Направленная МТЗ на землю |  |  |  |  | 67N
Максимальная токовая защита в фазах |  |  |  |  | 37
Защита от перегрузки |  |  |  |  | 49
Защита максимального тока обратной последовательности (I2) |  |  |  |  | 46
Защита минимального напряжения |  |  |  |  | 27
Защита минимального фазного напряжения |  |  |  |  | 27S
Защита минимального напряжения прямой последовательности |  |  |  |  | 27D
Защита минимального остаточного напряжения |  |  |  |  | 27R
Защита от замыкания на землю обмотки статора генератора |  |  |  |  | 27TN
Защита максимального напряжения |  |  |  |  | 59
Защита максимального напряжения нулевой последовательности (ЗUо) |  |  |  |  | 59N
Защита максимального напряжения обратной последовательности (U2) |  |  |  |  | 47
Защита минимальной частоты |  |  |  |  | 81L
Защита максимальной частоты |  |  |  |  | 81Н
Защита по скорости изменения частоты |  |  |  |  | 81R
Защита минимального сопротивления (дистанционная) |  |  |  |  | 21
Дифференциальная защита трансформатора |  |  |  |  | 87Т
Газовая защита |  |  |  |  | 63
Дифференциальная защита электродвигателя |  |  |  |  | 87М
Дифференциальная защита генератора |  |  |  |  | 87G
Дифференциальная защита блока |  |  |  |  | 87U
Защита от потери возбуждения |  |  |  |  | 40
Защита от асинхронного режима |  |  |  |  | 55
Защита от перевозбуждения |  |  |  |  | 24
Защита от длительного пуска |  |  |  |  | 48
Защита от заклинивания ротора |  |  |  |  | 51LR
Защита по ограничению количества пусков |  |  |  |  | 66
Температурная защита подшипников |  |  |  |  | 38
Защита максимальной активной мощности |  |  |  |  | 32Р
Защита минимальной активной мощности |  |  |  |  | 37Р
Защита максимальной реактивной мощности |  |  |  |  | 32Q
Фиксирование выходных реле |  |  |  |  | 86
Логическая селективность |  |  |  |  | 68
УРОВ |  |  |  |  | 50 ВF
АПВ |  |  |  |  | 79
Контроль синхронизма |  |  |  |  | 25

## Блок-бокс
Опросный лист для заказа блок-бокса |  |  |  | Расположение (оставить нужный вариант)
Запрашиваемые данные |  |  | Ответы
1 | Способ установки | сваи/ столбы
ленточной фундамент
на площадке
иное
2 | Ввод | шинный
кабельный
воздушный
3 | Наличие лестничных маршей | стандарт до 1000 мм.
иное
4 | Тип силового трансформатора (трансформатор предоставляет заказчик)
5 | Техническая информация по РУНН (РУНН предоставляет заказчик)
6 | Обогрев
7 | Освещение
8 | Охранная сигнализация
9 | Пожарная сигнализация
10 | Вентиляция | естественная
принудительная
11 | Цвет (стандартный RAL 7004)
12 | Логотип
Дополнительные требования:
1
2
3